WDD－1B/1LG使用手册

- 显示

  - 正常显示

开机显示产品信息“1X－V.V”，其中X表示型号，如果是WDD－1B，则X显示为“b”；WDD－1L显示为“L”，“V.V”表示软件版本号，如显示为“2.0”，则表示软件为2.0版。产品信息显示时间约为2秒，显示完产品信息后，装置轮显三相电流及高低压零序电流值（一次电流），每相电流显示停留时间为3秒。

  - 故障显示

当电流（或开关量）发生故障或有故障信号时，装置会根据设定的方式，发信告警或跳开断路器。并点亮面板上相应的故障灯，同时显示故障信息。如II段保护动作，动作电流为300A，则在跳开断路器后，装置会显示“2 ――――”，“――――”闪烁，按“＾”键查看故障电流的数值，显示“2 300.0”，“2”闪烁。按“OK”键可在正常显示/故障显示之间切换。

- 设置

按“SET”键，进入设置界面，可设置I段、II段、III段、高压零序和低压零序保护的动作方式、电流定值和动作时间，显示画面如下（E：一次/二次选择；X：1表示I段；2表示II段；3表示III段，H表示高压零序I段，P表示高压零序II段，L表示低压零序）：

一次/二次选择：E 1－按一次设定值，E 2－按二次设定值，用“＾”键更改

动作方式：X OFF－退出，X ALAr－告警，X trIP－跳闸，用“＾”键更改

电流定值：X 0240（A），用“＞”键“＾”键更改，设定范围：1－9999A

动作时间：X  0.5（秒），用“＞”键“＾”键更改，设定范围：0－99.9秒

设置顺序为：

一次/二次选择

- I段动作方式I段电流定值I段动作时间

- II段动作方式II段电流定值II段动作时间

- III段动作方式III段电流定值III段动作时间

- 高压零序I段动作方式高压零序I段电流定值高压零序I段动作时间

- 高压零序II段动作方式高压零序II段电流定值高压零序II段动作时间

- 低压零序动作方式低压零序电流定值低压零序动作时间

- CT变比通信地址

其中电流定值根据选择按一次电流或二次电流整定，如保护的动作方式设定为OFF，则会跳过该保护功能的电流定值和动作时间设定，直接进入下一保护功能的设定

CT变比设置，显示“S 0100”，表示CT变比为100：5，用“＞”键“＾”键更改。范围为1－9999。

通信地址：显示“d  001”，表示装置地址为1，用“＞”键“＾”键更改。设定范围：1－255。

- 常见故障

  - 显示“PA.Err”，为设定参数出错，重新设定参数即可