合肥英特电力设备有限公司

WDD-1ZW备用电源自投装置

使用说明书

V3.2

目    录

1、概述 ………………………………………………………………… 1

2、功能说明 …………………………………………………………… 1

3、技术指标 …………………………………………………………… 11

4、面板布置 …………………………………………………………… 12

5、操作说明 …………………………………………………………… 13

6、开孔尺寸 …………………………………………………………… 16

7、端子说明 …………………………………………………………… 17

8、应用案例 …………………………………………………………… 18

9、通讯数据地址表 …………………………………………………… 21

- 概述

WDD-1ZW型微机备用电源自投装置，主要适用于高压35KV、10KV、6KV系统及低压400V系统，两路进线开关与母联开关间自投，适用于跳断路器回路及接触器回路。信号电压可取自PT100V二次电压，也可直接取400V一次电压。装置采用汉字液晶显示，菜单化设计，操作、调试方便，自投方式设定灵活方便，运行稳定可靠。装置可记录32条动作记录、故障记录，并采用RS485总线网络，MODBUS-RTU通讯规约，可与计算机监控系统通讯。

- 功能说明

  - 一次系统示意图

一次系统示意图如下：

  - 系统运行方式

■ 1#进线带两段母线，1DL、3DL在合位，2DL在分位，称运行方式1。

■ 2#进线带两段母线，2DL、3DL在合位，1DL在分位，称运行方式2。

■ 两段进线带两段母线分列运行，1DL、2DL在合位，3DL在分位，称运行方式3、4。

■ 2#进线带一段母线运行，2DL在合位，1DL、3DL在分位，称运行方式5。

■ 1#进线带一段母线运行，1DL在合位，2DL、3DL在分位，称运行方式6。

  - 自投原理

装置具有6种自投方式、6种自恢复方式（可投退）、2种重合闸方式（可投退），可以适用不同的供配电需求，见表1。

装置运行前必须根据系统运行要求，选择相应的主、备进线，来确保装置的正确动作，保证配电系统的安全可靠运行，见表2。

|  | 自投 | 自恢复 | 重合闸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式1 | 分1DL，合2DL | 分2DL，合1DL | 1DL重合 |
| 方式2 | 分2DL，合1DL | 分1DL，合2DL | 2DL重合 |
| 方式3 | 分1DL，合3DL | 分3DL，合1DL | 无 |
| 方式4 | 分2DL，合3DL | 分3DL，合2DL | 无 |
| 方式5 | 分1DL、3DL，合2DL | 分2DL，合1DL、3DL | 1DL重合 |
| 方式6 | 分2DL、3DL，合1DL | 分1DL，合2DL、3DL | 2DL重合 |

表1

| 主进线选择 | 1#进线 | 2#进线 | 运行方式 | 自投 | 自恢复 | 重合闸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 主进线 | 备用进线 | 1、3 | 1 | 1 | 1 |
| 2# | 备用进线 | 主进线 | 2、4 | 2 | 2 | 2 |
| 1/2# | 互为备用 |  | 1、2 | 1、2 | 无 | 1、2 |
| 1#2# | 分列运行 |  | 3、4、1、2 | 3、4 | 3、4 | 无 |
| 1#2b | 主进线 | 备用进线 | 1、5 | 5 | 5 | 1 |
| 2#1b | 备用进线 | 主进线 | 2、6 | 6 | 6 | 2 |

表2

注：

- 进线电压判据设为退出时，重合闸、自恢复功能自动取消。

- 主进线选择为1/ 2#(1#、2#进线互为备用)时，装置只进行自投方式1、自投方式2动作。

- 保护装置设置投入重合闸功能时，本装置重合闸功能应设置退出，由保护装置实现重合闸。

- 装置上电、按键复归、主进线选择变更后，系统应处于主进线工作状态，装置进行首次自投动作后，才能进行自恢复动作。

- 为叙述方便，下文使用以下简称：

1#进线线电压：UX1；  1#进线电流：I1；  2#进线线电压：UX2；  2#进线电流：I2；

I母线三相电压：U1M；  II母线三相电压：U2M。

    - 自投方式1（进线备自投1）、重合闸1、自恢复1

若主进线选择SW12设为1#、1/2#，系统处于运行方式1，即1DL、3DL在合位，2DL在分位。当1#进线电源出现故障，2#进线作为备用电源自动投入。即装置分1DL，合2DL，且只允许动作一次，实现自投方式1。若UX1有压，1DL因保护跳闸或开关偷跳等原因断开，装置重合1DL且仅重合一次，实现重合闸1。重合闸功能可投退。

若主进线选择SW12设为1#，自投方式1动作后，系统工作于运行方式2。若1#进线电压恢复正常，系统自动恢复到运行方式1。即装置分2DL，合1DL，且只允许动作一次，实现自恢复1。自恢复功能可投退。

- 自投方式1、重合闸1：

启动（充电）条件：

■ UX2有压（可投退），U1M、U2M有压

■ 1DL、3DL合位，2DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ UX2无压（可投退，重合闸1无此闭锁条件）

■ 2DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自投方式1动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，I1无流，UX1无压（可投退），则延时T2，跳开1DL。在确认1DL跳开，U1M、U2M无压，UX1无压（可投退）、UX2有压（可投退）后，合2DL。

重合闸1动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，UX1有压，1DL分位，并且重合闸投退SW3设为投入时，延时T4重合1DL且仅重合一次。

逻辑框图：

- 自恢复1：

启动（充电）条件：

■ U1M、U2M有压

■ 2DL、3DL合位，1DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ 1DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX1有压，1DL分位并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开2DL。在确认2DL跳开，U1M、U2M无压后，合1DL。

逻辑框图：

    - 自投方式2（进线备自投2）、重合闸2、自恢复2

若主进线选择SW12设为2#或1/2#。系统处于运行方式2，即2DL、3DL在合位，1DL在分位。当2#进线电源出现故障，1#进线作为备用电源自动投入，即装置分2DL，合1DL，且只允许动作一次，实现自投方式2。若UX2有压，2DL因保护跳闸或开关偷跳等原因断开，装置重合2DL且仅重合一次，实现重合闸2。重合闸功能可投退。

若主进线选择SW12设为2#。自投方式2动作后，系统工作于运行方式2，若2#进线电压恢复正常，系统自动恢复到运行方式2。即装置分1DL，合2DL，且只允许动作一次，实现自恢复2。自恢复功能可投退。

- 自投方式2、重合闸2：

启动（充电）条件：

■ UX1有压（可投退），U1M、U2M有压

■ 2DL、3DL合位，1DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ UX1无压（可投退，重合闸2无此闭锁条件）

■ 1DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自投方式2动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，I2无流，UX2无压（可投退），则延时T2，跳开2DL。在确认2DL跳开，U1M、U2M无压，UX1有压（可投退）、UX2无压（可投退）后，合1DL。

重合闸2动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，UX2有压，2DL分位，并且重合闸投退SW3设为投入时，延时T4重合2DL且仅重合一次。

逻辑框图：

- 自恢复2：

启动（充电）条件：

■ U1M、U2M有压

■ 1DL、3DL合位，2DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ 2DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX2有压，2DL分位，并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开1DL。在确认1DL跳开，U1M、U2M无压后，合2DL。

逻辑框图：

    - 自投方式3、自投方式4（母联备自投），自恢复3、自恢复4

- 自投方式3、自投方式4：

若主进线选择SW12设为1#2#，系统处于运行方式3、4，即1DL、2DL在合位，3DL在分位。当1#进线电源出现故障，母联开关自动投入，由2#进线带两段母线，即装置分1DL、合3DL，且只允许动作一次，实现自投方式3。当2#进线电源出现故障，母联开关自动投入，由1#进线带两段母线，即装置分2DL，合3DL，且只允许动作一次，实现自投方式4。

启动（充电）条件：

■ U1M、U2M有压

■ 1DL、2DL合位，3DL分位，经延时T1装置启动。

闭锁（放电）条件：

■ 3DL合位；

■ U1M、U2M均无压

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自投方式3动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M无压，U2M有压，UX1无压（可投退），I1无流，经T2延时，跳开1DL。在确认1DL跳开，U1M无压后，合3DL。

自投方式4动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M有压，U2M无压，UX2无压（可投退），I2无流，经T2延时，跳开2DL。在确认2DL跳开，U2M无压后，合3DL。

逻辑框图：

声明：本逻辑框图及以下逻辑框图中，“手合/手分信号”闭锁条件虽未标出，但实际存在。

- 自恢复3、自恢复4：

自投方式3动作后，系统工作于运行方式2。若1#进线电压恢复正常后，装置将自动恢复到运行方式3、4。即装置分3DL，合1DL，且只允许动作一次，实现自恢复3。

自投方式4动作后，系统工作于运行方式1。若2#进线电压恢复正常后，装置将自动恢复到运行方式3、4。即装置分3DL，合2DL，且只允许动作一次，实现自恢复4。

自恢复功能可投退。

启动（充电）条件：

■ U1M、U2M有压

■ 3DL合位，经延时T1装置启动。

闭锁（放电）条件：

■ 3DL分位；

■ U1M、U2M均无压

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自恢复3动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX1有压，1DL分位，并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开3DL。在确认3DL跳开，U1M无压后，合1DL。

自恢复4动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX2有压，2DL分位，并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开3DL。在确认3DL跳开，U2M无压后，合2DL。

逻辑框图：

    - 自投方式5（进线备自投3）、重合闸1、自恢复5

若主进线选择SW12设为1#2b，2#进线只允许带II母线，系统运行在方式1，即1DL、3DL在合位，2DL在分位。当1#进线电源出现故障，2#进线作为备用电源自动投入。即装置分1DL、3DL，且只允许动作一次，实现自投方式5。若UX1有压，1DL因保护动作跳闸或开关偷跳，装置重合1DL且仅重合一次，实现重合闸1。重合闸功能可投退。

自投方式5动作后，系统工作于运行方式5。若1#进线电压恢复正常后，装置将自动恢复到1#进线带双段母线运行，实现自恢复5。自恢复功能可投退。

- 自投方式5、重合闸1：

启动（充电）条件：

■ UX2有压（可投退），U1M、U2M有压

■ 1DL、3DL在合位，2DL在分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ UX2无压（可投退，重合闸1无此闭锁条件）

■ 2DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自投方式5动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，I1无流，UX1无压（可投退），则延时T2，跳开1DL、3DL。在确认1DL、3DL跳开，U1M、U2M无压，UX1无压（可投退），UX2有压（可投退）后，合2DL。

重合闸1动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，UX1有压，1DL分位，并且重合闸投退SW3设为投入时，延时T4重合1DL且仅重合一次。

逻辑框图：

- 自恢复5：

启动（充电）条件：

■ U2M有压

■ 2DL合位，1DL、3DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ 1DL、3DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX1有压，1DL分位并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开2DL。在确认U1M、U2M无压，2DL跳开后，合1DL，并延时0.5秒合3DL。

逻辑框图：

    - 自投方式6（进线备自投4）

若主进线选择SW12设为2#1b，1#进线只允许带I母线，系统运行在方式2，即2DL、3DL在合位，1DL在分位。当2#进线电源出现故障，1#进线作为备用电源自动投入。即装置分2DL、3DL，且只允许动作一次，实现自投方式5。若UX2有压，2DL因保护动作跳闸或开关偷跳，装置重合2DL且仅重合一次，实现重合闸2。重合闸功能可投退。

自投方式6动作后，系统工作于运行方式6。若2#进线电压恢复正常后，装置将自动恢复到2#进线带双段母线运行，实现自恢复6功能。自恢复功能可投退。

- 自投方式6、重合闸2：

启动（充电）条件：

■ UX1有压（可投退）；U1M、U2M有压

■ 2DL、3DL在合位，1DL在分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ UX1无压（可投退，重合闸1无此闭锁条件）

■ 1DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

自投方式6动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，I2无流，UX2无压（可投退），则延时T2，跳开2DL、3DL。在确认2DL、3DL跳开，U1M、U2M无压，UX2无压（可投退），UX1有压（可投退）后，则合1DL。

重合闸2动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到U1M、U2M无压，UX2有压，2DL分位，并且重合闸投退SW3设为投入时，延时T4重合2DL且仅重合一次。

逻辑框图：

- 自恢复6：

启动（充电）条件：

■ U1M有压

■ 1DL合位，2DL、3DL分位，经延时T1装置启动

闭锁（放电）条件：

■ 2DL、3DL合位

■ 手动闭锁、外部闭锁、手合/手分信号

动作过程：

装置启动（充电）完成后，若检测到UX2有压，2DL分位并且自恢复投退SW4投入时，延时T3，跳开1DL，在确认U1M、U2M无压，1DL跳开后，合2DL，并延时0.5秒合3DL。

逻辑框图：

  - 故障告警

    - 故障闭锁

装置可以对正常运行环境进行检测，并具备故障闭锁继电器、闭锁指示灯、蜂鸣器用于故障告警。

装置失电时，故障闭锁输出接点闭合；装置得电启动后，故障闭锁输出接点断开。

当出现断路器拒分、拒合、断路器状态错时，故障指示灯亮，蜂鸣器响，故障闭锁输出接点闭合，装置闭锁自投、自恢复、重合闸功能；排除外部故障后，须按RST键或通讯复归消除故障信号，故障闭锁输出接点断开，故障指示灯灭，装置才恢复自投等功能。

- 断路器拒分（合）：装置分（合）闸继电器动作（0.2S保持）3秒后，断路器状态为合（分）。

- 断路器状态错：系统持续出现下述故障3秒钟：1DL分位，IX1有流；或2DL分位，IX2有流；或1DL、3DL分位，UX1、UM1均有压；或2DL、3DL分位，UX2、UM2均有压；或1DL（2DL）、3DL分位，UM1、UM2均有压。

    - 外部闭锁、手动闭锁；手合、手分信号（备用）

用户可通过闭合装置手动闭锁或外部闭锁开入量接点闭锁装置动作。外部闭锁或手动闭锁接点闭合时，故障闭锁输出接点闭合，闭锁指示灯亮，装置闭锁自投、自恢复、重合闸功能；外部闭锁与手动闭锁接点断开时，故障闭锁输出接点断开，闭锁指示灯灭，装置恢复自投等功能；

装置提供3路断路器手合/手分动作记录功能，该功能为备用功能。断路器手合、手分无源点动开入量需并联接入装置B板相应端子（1DL：K6；2DL：K7；3DL：K8）。当手合/手分开入量闭合，装置闭锁自投等功能，同手动闭锁；相应断路器若在手合/手分开入量闭合至断开后3秒时间内进行合闸/分闸动作，装置进行相应断路器手合/手分动作记录，否则不进行记录；若手合/手分开入量断开3秒后，装置恢复自投等功能。

    - PT断线报警

装置可检测进线、母线PT断线故障。当出现PT断线时，装置报警指示灯亮，报警继电器接点闭合，蜂鸣器响，装置闭锁自投、自恢复、重合闸功能；排除故障后，报警指示灯灭，报警继电器接点断开，装置恢复自投等功能。

- PT断线：

系统持续5秒出现（未出现）以下任一状况，装置进行（取消）PT断线报警。

- 母线电压任一相或二相无压；

- 任一母线三相无压，相应进线有流；

- 母联开关合位，任一母线有压、另一母线无压；

- 任一进线有（无）压，进线开关合位，相应母线无（有）压。进线电压投退选择退出，此判据退出。

- 技术指标

  - 电源

  - 装置电源：AC/DC 85V~265V。

  - 开入量辅助电源：AC/DC 220V（DC110V可选，定货时注明）

  - 模拟量测量

  - 信号频率：50Hz

  - 量程：PT二次母线电压0~57V、进线电压0~100V（一次母线电压0~220V、进线电压0~380V 可选，定货时注明）；CT二次电流0~5A

  - 测量精度：1级

  - 过载能力：电压：1.2倍连续/2倍 10秒；电流：1.5倍额定连续/10倍额定10秒

  - 开入量

外部提供无源常开接点与开入量辅助电源

  - 继电器

  - 触点类型：常开

  - 分断电压：	250VAC、220VDC

  - 分断功率：	1250VA交流或120W直流（电阻性负载）

500VA交流或75W直流（电感性负载）

  - 工作电流：	5A，连续工作

  - 时钟

  - 时间格式：年、月、日、时、分、秒

  - 时钟误差：±4ppm(年误差小于2 分钟)

  - 内部电池寿命：可充电，掉电后电池供电有效时间：≥10年

  - 绝缘性能

  - 绝缘电阻：	各电气回路之间	＞500MΩ（500V兆欧表）

各电气回路与地	＞500MΩ（500V兆欧表）

  - 工频耐压：	各电气回路之间	2.5kV/50Hz，1Min

各电气回路与地	2.5kV/50Hz，1Min

  - 冲击电压：	各电气回路之间	±5.0kV/0.5J，1.2/50us

各电气回路与地	±5.0kV/0.5J，1.2/50us

  - 高频耐压：	各电气回路之间	2.5kV/2s

各电气回路与地	2.5kV/2s

  - 电磁兼容性能

  - 能承受GB/T14598.14-1998规定的严酷等级Ⅲ的静电放电试验。

  - 能承受GB/T14598. 9-1995规定的严酷等级Ⅲ的辐射电磁场干扰试验。

  - 能承受GB/T14598.13-1998规定的严酷等级Ⅲ的1MHz脉冲群干扰试验。

  - 能承受GB/T14598.10-1996规定的严酷等级Ⅲ的快速瞬变干扰试验。

  - 能承受IEC1000-4-5《电磁兼容性（EMC）》第四部分：试验和测量技术

第五章冲击抗干扰性试验标准规定的严酷等级Ⅲ的浪涌冲击试验。

  - 机械性能

  - 能承受GB7261-87-16标准规定的严酷等级Ⅰ的振动试验。

  - 能承受GB7261-87-17标准规定的严酷等级Ⅰ的冲击试验。

  - 能承受GB7261-87-18标准规定的严酷等级Ⅰ的碰撞试验。

- 面板布置

  - 面板示意图

指示灯：装置运行状态及系统运行状态指示；		键盘：操纵装置；

蜂鸣器：按键操作与故障、报警提示。				液晶：信息显示；

  - 键盘说明：

＋、－：设定值改变；

↙：进入菜单选项，保存设定定值并返回；

Q：；退至上一级菜单，不保存设定定值并返回；

↑、↓、←、→：移动光标；

RST：复归按键，消除故障信号指示、复归故障闭锁继电器，使装置恢复自投功能。

  - 指示灯说明：

运行：装置正常运行时，运行指示灯每秒钟亮灭一次；

充电：充电条件满足并完成充电时，充电指示灯亮，充电条件不满足或存在放电条件时，充电指示灯灭；

通讯：装置进行通讯时，通讯指示灯闪亮；

故障：故障闭锁指示。具体见2.4.1故障闭锁；

报警：PT断线报警指示。具体见2.4.3 PT断线；

闭锁：外部闭锁、手动闭锁指示。具体见2.4.2 外部闭锁与手动闭锁。

- 操作说明

  - 液晶显示画面简介

装置开机后显示启动画面（图1）。

系统在自检后获取设定定值，检查运行方式。

装置检查运行方式后显示运行画面（图2）。                   图1

运行画面状态下按＋、－键，实现系统状态、进线电压电流（图3、4）画面的切换。

图2	       图3			图4

运行画面：画面上部分显示当前系统运行状态示意图。示意图中，采用×的无、有，表示各相母线电压与进线电压、电流的有、无。正常情况下画面下部分显示当前日期与时间。装置自投时显示自投方式与自投后的运行方式，30秒后恢复为正常情况；

系统状态画面：显示当前1DL、2DL、3DL断路器的分合情况、外部闭锁开关量输入的开合状态与系统运行方式；

电压电流画面：显示当前1母、2母三相电压与I线、II线线电压、电流值。

以上画面状态下，按↙键可进入系统主菜单画面（图5、图6）。

图5                       图6

任意状态下，按RST键将重新启动装置工作。

  - 菜单设置指南

在运行画面上按↙键进入主菜单，以下操作都是从主菜单画面上开始进行的。

    - 动作记录查看

装置可记录32条动作记录。动作记录包括自投、自恢复、重合闸、手合、手分动作类型与动作时间。主菜单下，按↑、↓键移动光标（以下简称“移动光标” ）指向“01. 动作记录查看”，按↙键进入，按↑、↓键查看动作记录，按Q键返回主菜单。动作记录按动作时间先后顺序排列，序号最小的记录为最近发生的记录。当动作记录超过32条时，最近发生的动作记录将覆盖最后一次动作记录。

    - 故障记录查看

装置可记录32条故障记录。故障记录包括PT断线、断路器拒合、拒分故障类型与故障发生时间。主菜单下，移动光标指向“02. 故障记录查看”，按↙键进入，按↑、↓键查看故障记录，按Q键返回主菜单。故障记录按动作时间先后顺序排列，序号最小的记录为最近发生的故障记录。当故障记录动作超过32条时，最近发生的故障记录将覆盖最后一次故障记录。

    - 判断定值设置

设置有压、无压、有流判断定值，用以判断系统电压、电流的有无。当电压（电流）大于有压（有流）设置值时，装置判为有压（有流）；当电压（电流）小于无压（有流）设置值时，装置判为无压（无流）。有压定值默认值60%U额；无压定值默认值40%U额；有流定值默认值0.2A。                                               图7

主菜单下，移动光标指向“03. 判断定值设置”，按↙键进入，若装置设有密码，需输入密码（输入方法见8密码设置）。见图7。

移动光标指向“有压定值”（“无压定值”/“有流定值” ），按↙键进入数值设置。用←、→键移动光标，＋、－键更改数值。按↙键保存（Q键不保存）并返回至判断定值设置子菜单，再按Q键返回主菜单。

    - 动作延时设置

设置动作延时，即设置系统满足充电条件后的充电延时t1、系统满足自投条件后装置进行自投启动延时t2、系统满足自恢复条件后装置进行自恢复启动延时t3、系统满足重合条件后装置进行重合闸启动延时t4。延时设置范围0.0－99.9秒，级差0.1秒。

主菜单下，移动光标指向“04. 动作延时设置”，按↙键进入，若装置设有密码，需输入密码（输入方法见8 密码设置）。见图8。移动光标指向“充电延时T1”（“自投延时T2” 、“自恢复延时T3” 、“重合闸延时T4” ），用←、→键移动光标，＋、－键更改数值。按↙键保存（Q键不保存）并返回至判断定值设置子菜单，再按Q键返回主菜单。                                         图8

    - 操作元件设置

设置操作元件，即选择系统主进线（1#为主进线、2#为主进线、1#2#分列运行、1\2#互为备用、1#主2#备、2#主1#备）、设置重合闸功能投退SW3、设置自恢复功能投退SW4、设置进线电压条件投退SW5。                                                 图9

主菜单下，移动光标指向“05. 自投延时设置”，按↙键进入，若装置设有密码，需输入密码（输入方法见8 密码设置）。见图9。 移动光标指向“主进线选择SW12”（“重合闸投退SW3”、“自恢复投退SW4” 、“进线电压投退SW5” ），用←、→、＋、－键更改定值数值。按↙键保存（Q键不保存）并返回至判断定值设置子菜单，再按Q键返回主菜单。

    - 时间设置

时间子菜单用以显示和设置当前日期与时间。

主菜单下，移动光标指向“06. 时间设置”，按键↙键进入时间设置子菜单；若装置设有密码，需输入密码；装置显示当前年、月、日、时、分、秒、星期。若不更改时间，按Q键直接返回到主菜单。见图10。                                                图10

若更改时间，按↙键进入时间设置画面，按↑、↓键选择设置日期（时间、星期），按←、→键选择更改值，用＋、－键对光标所指的数值进行更改，按↙键保存（Q键不保存）并返回时间设置子菜单，再按Q键返回主菜单。

    - 通讯设置

通讯子菜单用以设置装置通讯地址、波特率、校验位、停止位。装置通讯地址设置范围：1～99；波特率有：1200bps、2400bps、4800bps、9600bps供选择；校验位有：无、奇、偶供选择；停止位有：1、2供选择。见图11。                                    图11

主菜单下，移动光标指向“07. 通讯”，按↙键进入通讯子菜单；若装置设有密码，需输入密码。移动光标指向“通讯地址”（“波特率”、“校验位”、“停止位”），用＋、－键更改“通讯地址”（“波特率”、“校验位”、“停止位”）定值，按↙键保存（Q键不保存）并返回通讯设置子菜单，再按Q键返回主菜单。

    - 密码设置

密码子菜单用于设置或更改装置密码。密码为8位整数。初始密码为10000000。密码设置为00000000即为取消密码保护。

若装置设有密码，进入主菜单的各子菜单时将要求输入密码。此时，用←、→键移动光标至要输入的密码位，用＋、－键更改此位数值，按↙键确定密码输入完毕，按Q键不确定返回主菜单（以下简称“输入密码并确定”）。若输入密码正确，将进入相应子菜单；若输入密码错误，将显示“密码错误”。

主菜单下，移动光标指向“08. 密码设置”，按↙键进入密码子菜单。

若装置己设置密码，液晶显示“输入原密码”，要求用户输入原密码。输入密码并确定。若输入密码错误，将显示“密码错误”。若用户忘记密码，请输入“11111111”。

若装置未设置密码或用户输入密码正确，液晶面显示“输入新密码”，要求用户输入新密码。输入密码并确定。液晶面显示“密码确认”，要求用户再次确认所输入的新密码。按↙键保存（Q键不保存）并返回至主菜单。

    - 校调

校调子菜单仅用于合肥英特电力设备有限公司调试人员校调装置。

- 开孔尺寸

- 端子说明

- 应用实例

9. 通讯数据地址表

WDD-1ZW通讯采用RS485总线，标准MODBUS-RTU通讯协议。

表1：功能码03H所映射的数据区-模拟量：

| 模拟量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 | 说明 |
| 1 | 0100H | Unsigned int | Ua1 | V | 1母A相电压 |
| 2 | 0101H | Unsigned int | Ub1 | V | 1母B相电压 |
| 3 | 0102H | Unsigned int | Uc1 | V | 1母C相电压 |
| 4 | 0103H | Unsigned int | Ua2 | V | 2母A相电压 |
| 5 | 0104H | Unsigned int | Ub2 | V | 2母B相电压 |
| 6 | 0105H | Unsigned int | Uc2 | V | 2母C相电压 |
| 7 | 0106H | Unsigned int | Ux1 | V | Ⅰ段AC线电压 |
| 8 | 0107H | Unsigned int | Ux2 | V | Ⅱ段AC线电压 |
| 9 | 0108H | Unsigned int | Ix1 | A | Ⅰ段电流（10倍） |
| 10 | 0109H | Unsigned int | Ix2 | A | Ⅱ段电流（10倍） |

表2：功能码03H所映射的数据区-系统状态与时间：

| 系统状态与时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 | 说明 |
| 1 | 0200H | L:Char | SysState |  | 系统状态 |
|  |  | H: BCD | year | 年 | 当前时间 |
| 2 | 0201H | L: BCD | month | 月 |  |
|  |  | H: BCD | day | 日 |  |
| 3 | 0202H | L: BCD | hour | 时 |  |
|  |  | H: BCD | min | 分 |  |
| 4 | 0203H | L: BCD | sec | 秒 |  |
|  |  | H: BCD | week | 星期 |  |

表3：功能码03H所映射的数据区-动作记录：

| 动作记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 | 说明 |
| 1 | 0300H | Unsigned int |  |  | 总动作记录数 |
| 2 | 0301H | Unsigned int |  |  | 起始动作记录数 |
| 3 | 0302H | L:Char | Rstyle |  | 记录1动作类型 |
|  |  | H: BCD | year | 年 | 记录1动作时间 |
| 4 | 0303H | L: BCD | month | 月 |  |
|  |  | H: BCD | day | 日 |  |
| 5 | 0304H | L: BCD | hour | 时 |  |
|  |  | H: BCD | min | 分 |  |
| 6 | 0305H | L: BCD | sec | 秒 |  |
|  |  | H: BCD | week | 星期 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 126 | 037FH | L:Char | Rstyle |  | 记录32动作类型 |
|  |  | H: BCD | year | 年 | 记录32动作时间 |
| 127 | 0380H | L: BCD | month | 月 |  |
|  |  | H: BCD | day | 日 |  |
| 128 | 0381H | L: BCD | hour | 时 |  |
|  |  | H: BCD | min | 分 |  |
| 129 | 0382H | L: BCD | sec | 秒 |  |
|  |  | H: BCD | week | 星期 |  |

表4：功能码03H所映射的数据区-故障记录：

| 故障记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 | 说明 |
| 1 | 0400H | Unsigned int |  |  | 总故障记录数 |
| 2 | 0401H | Unsigned int |  |  | 起始故障记录数 |
| 3 | 0402H | L:Char | Rstyle |  | 记录1故障类型 |
|  |  | H: BCD | year | 年 | 记录1故障时间 |
| 4 | 0403H | L: BCD | month | 月 |  |
|  |  | H: BCD | day | 日 |  |
| 5 | 0404H | L: BCD | hour | 时 |  |
|  |  | H: BCD | min | 分 |  |
| 6 | 0405H | L: BCD | sec | 秒 |  |
|  |  | H: BCD | week | 星期 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 126 | 047FH | L:Char | Rstyle |  | 记录32故障类型 |
|  |  | H: BCD | year | 年 | 记录32故障时间 |
| 127 | 0480H | L: BCD | month | 月 |  |
|  |  | H: BCD | day | 日 |  |
| 128 | 0481H | L: BCD | hour | 时 |  |
|  |  | H: BCD | min | 分 |  |
| 129 | 0482H | L: BCD | sec | 秒 |  |
|  |  | H: BCD | week | 星期 |  |

表5：功能码02H所映射的数据区-开关量状态：

| 开关量状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 |
| 1 | 0500H | BIT | 断路器1状态 | 1/0：ON/0FF |
| 2 | 0501H | BIT | 断路器2状态 | 1/0：ON/0FF |
| 3 | 0502H | BIT | 断路器3状态 | 1/0：ON/0FF |
| 4 | 0503H | BIT | 外部闭锁状态 | 1/0：ON/0FF |
| 5 | 0504H | BIT | 手动闭锁状态 | 1/0：ON/0FF |
| 6 | 0505H | BIT | 断路器1手动分/合闸状态 | 1/0：ON/0FF |
| 7 | 0506H | BIT | 断路器2手动分/合闸状态 | 1/0：ON/0FF |
| 8 | 0507H | BIT | 断路器3手动分/合闸状态 | 1/0：ON/0FF |
| 9 | 0508H | BIT | 充电指示状态 | 1/0：ON/0FF |
| 10 | 0509H | BIT | 故障指示状态 | 1/0：ON/0FF |
| 11 | 050AH | BIT | 报警指示状态 | 1/0：ON/0FF |

表6：功能码01H所映射的数据区-继电器线圈状态：

| 继电器线圈状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 |
| 1 | 0600H | BIT | 1DL跳闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 2 | 0601H | BIT | 1DL合闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 3 | 0602H | BIT | 2DL跳闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 4 | 0603H | BIT | 2DL合闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 5 | 0604H | BIT | 3DL跳闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 6 | 0605H | BIT | 3DL合闸继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 7 | 0606H | BIT | 故障闭锁继电器状态 | 1/0：带电/失电 |
| 8 | 0607H | BIT | 报警继电器状态 | 1/0：带电/失电 |

表7：功能码05H所映射的数据区-复归：

| 复归 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地址 | 数据类型 | 项目 | 单位 |
| 1 | 0700H | BIT | 装置复归 | 写0xFF00复归， 装置自动清0 |

注： 1：BCD指二进制编码的十进制类型。

2：系统状态：指系统或装置运行状态，见下表。

| 00H：查找运行方式 | 01H：系统未运行 | 02H：运行方式1 | 03H：运行方式2 | 04H：运行方式34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05H：运行方式5 | 06H：运行方式6 |  |  |  |
| 11H：自投方式1 | 12H：自投方式2 | 13H：自投方式3 | 14H：自投方式4 | 15H：自恢复1 |
| 16H：自恢复2 | 17H：自恢复3 | 18H：自恢复4 | 19H：重合1 | 1AH：重合2 |
| 1BH：自投方式5 | 1CH：自投方式6 | 1DH：自恢复5 | 1EH：自恢复6 |  |
| 20H：合1DL | 21H：分1DL | 22H：合2DL | 23H：分2DL | 24H：合3DL |
| 25H：分3DL | 71H：PT断线 | 72H： 1DL拒合 | 73H： 1DL拒分 | 74H： 2DL拒合 |
| 75H：2DL拒分 | 76H： 3DL拒合 | 77H： 3DL拒分 | 78H： 断路器状态错 |  |

3：动作类型见下表：

| 00H：无动作记录 | 01H：自投方式1 | 02H：自投方式2 | 03H：自投方式3 | 04H：自投方式4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05H：自恢复1 | 06H：自恢复2 | 07H：自恢复3 | 08H：自恢复4 | 09H：1DL重合 |
| 0AH：2DL重合 | 0BH：装置重启 | 0CH：自投方式5 | 0DH：自投方式6 | 0EH：自恢复5 |
| 0FH：自恢复6 | 10H: 手合1DL | 11H: 手分1DL | 12H: 手合2DL | 13H: 手分2DL |
| 14H: 手合3DL | 15H: 手分3DL |  |  |  |

4：故障类型见下表：

| 00H：无故障记录 | 01H：PT断线 | 02H：1DL拒合 | 03H：1DL拒分 | 04H：2DL拒合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05H：2DL拒分 | 06H：3DL拒合 | 07H：3DL拒分 |  |  |

5：装置通讯复归：

装置通讯复归用于外部故障、报警解除后，复归故障、报警指示。