# YTWX-3型微机电压互感器消谐装置

## 1.装置说明

当电力系统发生谐振时，经常使电压互感器烧毁或发生爆炸，造成恶性事故。为此，传统的解决方法是在互感器开口三角绕组上串灯泡或电阻进行衰减。这种方法，不能从根本上解决问题，而且，其作用极不明显。后来，发展了一种模拟式消谐装置，由于它本身不具有智能特色，所以，不仅经常在弧光接地时引起误动作，而且只能消除某一特定频率的铁磁谐振,未能得到推广应用。

我公司采用MCS51单片微型计算机和智能化的软件技术，进行铁磁谐振的诊断，可区分出谐振、接地；对于各种频率的谐振，可迅速消除，并可显示有关信息。对于接地和各种频率的谐振，可给出声光报警和显示。在无人值守变电站中可以通过485接口传递相关信息量给上位机。

本装置具有消除谐振速度快，运行安全可靠。经电力、冶金、煤炭、石油、化工等大型企业现场运行考验，其正确动作率达100%。

## 2.装置原理

本装置采用MCS51单片微机作为核心，对PT开口三角绕组电压（即：零序电压）进行循环检测，在正常工况下，该电压为零，装置内的大功率消谐元件处于断开状态，对于系统无任何影响。当PT开口三角绕组电压不为零时，说明系统处于故障工况，本装置CPU启动，对电压互感器开口三角电压进行数据采集，通过数字测量、消除干扰信号、提高可信度等数字信号处理技术，然后对数据进行分析、计算、诊断当前的故障工况；如果是某种频率的铁磁谐振，CPU启动消谐电路，使铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失，同时装置给出指示。铁磁谐振消除后，CPU自动显示有关谐振信息。如果是接地，CPU作诊断后，装置分别给出指示和报警，最后，CPU返回初始状态，并继续检测开口三角电压。

图48

## 3.装置特点与技术规范

3.1 特点

3.1.1可区分铁磁谐振、接地、并能故障报警。

3.1.2适用于各个电压等级电压互感器，可测量各种谐振频率（１/3分频、１/2 分频、工频、三倍频），适用范围广。

3.1.3判断准确，消谐迅速，正确动作率达100%。

3.1.4可以通过485接口传递1/3频．1／2频 ．工频，3倍频信号至上位机。

3.2 技术规范

3.2.1 工作电源：AC/DC220V±10%  功耗：小于20W

3.2.2 环境温度：－30°C～＋60°C  相对温度小于85%

3.2.3 谐振频率适用:17HZ(１/3分频)     25HZ(１/2分频)

50HZ(工频)          150HZ(3倍频)

3.2.4 报警继电器接点容量:250VAC,5A或30VDC,5A

## 4.面板布置及使用说明

4.1 面板布置及开孔尺寸图（面板尺寸260mm×166 mm　安装深度100mm）

图49　　　　　　　　                         图50开孔尺寸图

4.2 背面布置图

图51

4.3 使用说明：

4.3.1投入电源开关装置正常工作，面板电源灯闪烁，当达到谐振或接地整定值时，谐振和接地灯亮，相应报出故障信号。

4.3.2接地指示

正常时，该灯熄灭；该灯亮时表明当前系统发生的是接地故障，而非铁磁谐振。

4.3.3铁磁谐振指示

当系统发生铁磁谐振时，该灯亮，直至消谐成功后灯灭。

4.3.4复位键

按一下复位键，使CPU重新开始工作，在本装置工作出现异常时，请用“复位”键使装置重新开始工作。

4.3.5本装置装屏后，屏上端均应带快速熔丝保险。