1、概述

YTSF71型电子式三相四线多费率有功电能表是采用国内外先进的电能计量芯片、高性能的CPU、RTC时钟芯片、液晶显示器以及先进的SMT工艺制造的电能计量新产品。其特点是根据不同时段对电量分别计量，具有三费率、十二时段、防窃电、高精度、高可靠性、高过载、低功耗、重量轻等优点。用于峰、平、谷分时计价地区50H z交流三相有功电能的计量。

本产品采用国家标准GB/T 17215-2002《0.5级和1级静止式交流有功电能表》等同国际标准IEC61036：2000及GB/T 15284—2002《多费率电能表 特殊要求》。

2、型号规格

| 产品 型号 | 准确度 等级 | 规 格 |  | 电能测试 脉冲输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 压 | 电 流 |  |
| YTSF71系列 | 0.5级 1级 | 3×57.7V/100V | 3×1.5(6)A | 3200 imp/kWh |
|  |  | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 1600 imp/kWh |
|  |  | 3×220/380V | 3×5(20)A 3×5(30)A | 800 imp/kWh |
|  |  | 3×220/380V | 3×10(40)A 3×10(60)A | 400 imp/kWh |
|  |  | 3×220/380V | 3×15(60)A 3×15(90)A 3×20(80)A 3×30(100)A | 200 imp/kWh |

3、参数

3.1主要参数

- 正常工作电压：90%Un-110%Un。

- 极限工作电压：70%Un-120%Un。

- 频率：50Hz。.

- 时钟精度：优于0.5s/d(23°C)，随温度变化改变量优于0.1s/(d. °C)。

- 锂电池：1Ah，维持时钟正常工作不少于10年。

- 通信规约：符合DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》

3.2基本误差

平衡负载时百分数误差极限

| 电 流 值 |  | 功率 因数 | 各等级仪表百 分数误差极限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接接通仪表 | 经电流互感器仪表 |  | 0.5级 | 1级 |
| 0.05Ib≤I＜0.1 Ib | 0.02In≤I＜0.05In | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1 Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib≤I＜0.2Ib | 0.05In≤I＜0.1In | 0.5L | ±1.5 | ±2.5 |
|  |  | 0.8C | ±1.5 | － |
| 0.2Ib≤I≤Imax | 0.1In≤I≤Imax | 0.5L | ±1.0 | ±2.0 |
|  |  | 0.8C | ±1.0 | － |

3.3 起动

电能表在额定电压、额定频率、功率因数为cosφ=1.0的条件下，当负载达到0.004Ib(1级)、0.005Ib(2级)；经电流互感器时0.002In(1级)、0.003In(2级)时，电能表应能连续计量电能。

3.4  潜动

当施加115%额定电压，电流回路断开时，在规定的时间内电能表不应产生多于一个的脉冲。

3.5  功耗

电压回路(每相)： ≤2W，10VA

电流回路(每相)： ≤1.5VA

  - 环境条件

正常工作温度：-25℃~+55℃

极限工作温度：-25℃~+60℃

存贮和运输温度：-25℃~+70℃

温度：年平均温度≤75%。

一年中的30天（以自然方式分布）温度可达95%，其余时间有时可达85%

3.7  重量：约2kg

3.8  外型尺寸

243mm×148mm×79mm

4、  工作原理

用户消耗的电能，由电能计量芯片对分压器、互感器上的信号取样并进行数字相乘，经处理后输出与被测电能成正比的脉冲到CPU，CPU根据RTC及设置的时段，把电量分别记入总电量、峰电量、平电量和谷电量。

供电部门可利用专用掌上机上的ELA-RS485接口或红外线接口修改密码、设置时段、自动抄表日期、时钟；或通过此掌上机读取电能表上除密码以外的各种信息及对时。红外通信距离不小于4米。掌上机可将数据传给计算机。

5．主要功能

5.1计算有功总电量、峰电量、平电量、谷电量，并储存其数据。

5.2能储存上月及上上月的总电量、各费率电量，数据转存分界时间为设置的自动抄表日期。

5.3二十四小时内可以任意编程的3种费率和12个时段。

5.4 能自动累计电池工作时间。

5.5液晶显示内容为当前时间、当前费率、总电量、谷电量，每项数据显示约9秒，熄1秒，数据循环显示。（亦可按用户要求设定显示内容）

5.6显示示意

当前时间为5：28：36

当前谷费率

总电量为180.34kWh

当前为平费率

谷电量为56.98kWh

当前为峰费率

6、 安装

6.1电能表在出厂前经检验合格，并加铅封，即可安装使用。

6.2电能表应安装在室内或外具有防雨能力的表箱内，安装表的底板固定在坚固耐火的墙上，建议安装离地面高1.8米左右。空气中无腐蚀性气体。

6.3电能表应严格按照端子盖上的接线图进行接线，要用铜线或铜接线头引入。并一定要拧紧所有接线螺钉。

7、 运输存储

7.1  电能表运输与拆封应不受到剧烈冲击，应根据GB/T 15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和存储。

7.2  保存电能表应在原包装内，保存的环境温度为-25℃~+70℃，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体。

7.3   电能表在仓库里储存，应放在台架上。叠放高度不超过7箱，拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不超过5只。

8、 保证期限

电能表自售出日起三年内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封仍完整的条件下，发现电能表不符合技术条件所规定的要求时，制造厂给予免费维修或更换。

地址：合肥市绩溪路361号二层

邮编：230022

电话：0551-7130258

传真：0551-7130265

E-mail：yinghao361@163.com

http\\ :www.hfyh..com